## D MAPA 5 - ELEKTROTEHNIČKI DIO
| OPIS RADOVA | JED. MJ. | KOL. | JED.CIJENA | UKUPNO
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE ELEKTROINSTALACIJA
Sve radove potrebno je izvesti prema opisima iz troškovnika i u svemu prema projektu, (tehničkom opisu, proračunima, shemama, detaljima) i svim važećim tehničkim propisima, normama, kao i uputama proizvođača materijala i opreme, te pravilima elektro struke. Investitor raspisom javnog nadmetanja definira ukupni rok za završetak radova kojem se mora prilagoditi operativna dinamika izvođenja i terminski plan. Kod izrade ponude ponuditeljima se uvjetuje provjeriti rokove isporuke materijala i opreme, rokove i način plaćanja, da bi izvršio ugovoreni rok bez kašnjenja i bez prava na alternative, a uzrokovano rokovima isporuke ili nestašicom materijala i opreme. Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu dokumentaciju, te procijeniti sve relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati. Posebnu pažnju posvetiti označavanju svih kabela i žila koji se odspajaju i opet spajaju radi lakšeg i točnijeg ponovnog spajanja istih i dovođenja svih funkcija u prvobitno stanje. Za svu demontiranu opremu koja više neće biti u upotrebi potrebno je dogovoriti se s Investitorom da li se ista predaje Investitoru ili je istu potrebno odvesti na deponij. Za opremu koja se predaje Investitoru potrebno je sastaviti primopredajni zapisnik.
Kod određenih stavki za izbor materijala i opreme definiran je "uzorak". Uzorak je projektna norma za izbor stupnja kvalitete, trajnosti, funkcionalnosti, boje i dizajna. Izvedbena alternativa može biti samo ona, koja odgovara "uzorku" ili je bolja, a pod istom cijenom pogodbe. Za izmjene je ovlašten isključivo Investitor, uz prethodno mišljenje projektanta i nadzornog inženjera.
Bez obzira na eventualnu nepotpunost ili grešku u opisu stavki troškovnika, za Izvoditelja je obveza obaviti posao do potpune uporabe, bez dodatne naknade. U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: - nabavu i transport na gradilište - spajanje i montaža potrebne opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji s ugradnjom elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima - izrada prateće radioničke dokumentacije - sav rad, glavni i pomoćni, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja,sav unutarnji transport, te potrebna zaštita izvedenih radova. - svi ostali radovi koji su posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku, te pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu, itd. Zakonom propisani atesti i certifikati za dokaz kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova moraju biti uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti, osim ako je to stavkom troškovnika traženo. Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje izvođača radova da to učini.
U slučaju da izvođač radova izvede pojedine radove čija kvaliteta ne zadovoljava kvalitetu predviđenu projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovno izvesti onako kako je predviđeno projektom. Ako se ukaže potreba za izvođenjem radova koji nisu predviđeni troškovnikom, izvoditelj radova mora za izvedbu istih dobiti odobrenje od nadzornog inženjera, sastaviti ponudu i radove ugovoriti s Investitorom. Svu štetu koju izvoditelj nanese nemarom okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova izvoditelj je dužan fotografirati postojeće stanje građevine kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja. Izvoditelj je odgovoran za izvedene radove do primopredaje radova i u slučaju bilo kakve štete ili kvara dužan je to o svom trošku otkloniti.
Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s važećim propisima označiti i osigurati gradilište. Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvoditelja, a Izvoditelj se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi. U troškovima opreme i uređaja podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo sa svim davanjima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco montirano, prema projektnoj dokumentaciji, tj. u skladu s predmetnim općim napomenama. U troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojno-potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem. Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju Investitoru, tj. korisniku. Svi elementi sustava moraju biti atestirani od strane ovlaštene organizacije u Hrvatskoj. Pri izvedbi instalacije obvezno je poštivati : HRN norme, DIN norme, IEC norme.
Prilikom ispunjavanja troškovnika za sve tipove nuđenih svjetiljaka potrebno je ispuniti polje "Nudi se:" i navesti točan tip, model i proizvođača opreme. Ukoliko je u troškovniku naveden model svetiljke koji je korišten kao referentni za izradu svjetlotehničkih izračuna u projektu, polja za upis nuđene opreme mogu se ostaviti prazna ukoliko se nude referentni modeli svjetiljaka. Za sve modele svjetiljaka (osim kada su ponuđeni referentni modeli) potrebno je prije njihove narudžbe odnosno ugradnje dostaviti svjetlotehničke izračune istovjetnima onima u projektu te kataloške podatke proizvođača i po potrebi montažna uputstva, kopije traženih certifikata, dodatne izjave proizvođača i svjetlotehničke podatke (uz ovlašteni prijevod na Hr) kojima se dokazuje zadovoljavanje navedenih tehničkih karakteristika. Nije dozvoljeno prilaganje izjava, brošura, kataloških podataka i dokumentacije izdanih od strane uvoznika, distributera, zastupnika i sl.. U slučaju prilaganja drugih tipova certifikata od navedenih ovim troškovnikom potrebno je priložiti dokumentaciju za dokazivanje njihove jednakovrijednosti sa traženima. Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru i/ili projektantu na uvid zbog dobivanja pismenog odobrenja za ugradnju opreme koja je ponuđena. Ukoliko oprema ponuđena u troškovniku ne zadovoljava ujvete propisane troškovnikom, ponuditelj ima obvezu u što kraćem roku pronaći zamjensku opremu koja zadovoljava uvjete. Dobava i ugradnja zamjenske opreme ne smije negativno utjecati na ugovorene iznose prema troškovniku niti na produljenje roka izvođenja. Odobrenje za ugradnju alternativne opreme potrebno je dobiti istim postupcima kako je navedeno ranije.
1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.1. | Ispitivanje električnih izolacijskih karakteristika položenih kabela s izdavanjem protokola, ispitivanje uzemljenja, ispitivanje otpora petlje, ispitivanje električnih instalacija niskonaponske mreže, ispitivanje prohodnosti položenih cijevi, ispitivanje rasvjetljenosti i izdavanje ispitanih protokola s mjernim rezultatima, od strane ovlaštenog trgovačkog društva
|  | kpl. | 1 |  | 0
1.2. | Izrada dokumentacije izvedenih radova.
|  | kpl. | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | JAVNA RASVJETA - ELEKTROMATERIJAL I OPREMA
2.1. | Samostojeći ormar RO-JR, opremljen prema jednopolnoj shemi iz grafičkog dijela projekta | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Kabel NYY 3x1,5mm2 (ožičenje u stupu) | m' | 275 |  | 0
2.3. | S1 - LED svjetiljka za rasvjetu skijaške staze sa slijedećim minimalnim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od aluminija, tvornički bojani u sivu/svjetlosivu boju (sličnu boji pocinčanog željeza) - zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 - mehanička zaštita od udara ≥ IK08 - klasa el. zaštite: Kl.I - optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%) - rasponi regulacije kuta svjetiljke prilikom postavljanja na stup 0° do +20° i prilikom postavljanja na konzolu -20° do 0° - otvaranje svjetiljke bez upotrebe alata (pristup driveru, prenaponskoj zaštiti i spojnim stezaljkama) - trajnost L80B10C10 ≥ 100.000h (pri Ta 25°C) - raspon radne temperature ambijenta: -40ºC do +50ºC - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu Umax/Imax=10kV/10kA - driver ima mogućnost regulacije snage putem DALI protokola i opremljen je univerzalnom priključnicom prema Zhaga standardu sa svoje gornje strane
Svjetlotehničke karakteristike: - srednjesnopna cestovna optika - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 120 lm/W - ukupna snaga (LED modul + predspoj) ≤ 45 W - boja svjetlosti ≤ 3000K - CRI (Ra) ≥ 70 Uz ponudu potrebno je priložiti proračun rasvjete kojim se dokazuje da svjetiljka za dovoljava uvjete rasvijetljenosti Esr>20lx, Uo>0,40 sa slijedećim parametrima: Razmak svjetiljaka: 24,0m Širina staze: 3,0m Svjetiljka udaljena od ruba: -1,0m Faktor održavanja: 0,70 Visina postavljanja svjetiljke: 5,0m Nagib: 0° Refleksija površine: R3 (q0=0,07)
Ponuđeni proizvod:
Tip:
Zemlja porijekla:
|  | kom | 57 |  | 0
2.4. | Stup javne rasvjete, visine 5m, nadgradni način montaže, konusni oblik, s temeljnom pločom i anker vijcima, promjer vrha 60mm, s razdjelnicom za prihvat napojnih kabela, previđen za zonu vjetra III, materijal izrade željezo štićeno postupkom vrućeg cinčanja. Certifikati i ispitna izvješća koje je potrebno priložiti : - certifikat ISO 9001:2015 proizvođača - Dokaz (izjava o proizvođača) o kvalitetni cinčanja sukladno standardu EN 40-5-2004 za proizvod. | kom | 55 |  | 0
2.5. | Nosač za postavljanje dvije svjetiljke na vrh stupa, pod međusobnim kutem od 180st, materijal izrade željezo štićeno postupkom vrućeg cinčanja | kom | 2 |  | 0
2.6. | Sitni spojni električni materijal - obračun prema građevinskoj knjizi | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO JAVNA RASVJETA - ELEKTROMATERIJAL I OPREMA: |  |  |  | 0
3. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
3.1. | Montaža i spajanje razvodnog ormara RO-JR. | kom | 1 |  | 0
3.2. | Doprema i montiranje stupova javne rasvjete h=5m | kom | 55 |  | 0
3.3. | Spajanje uzemljenja na Fe-stupovima vijčanim spojem ili varenjem | kom | 55 |  | 0
3.4. | Montaža adaptera za montažu 2 svjetiljke na prethodno montiranom stupu. | kom | 2 |  | 0
3.5. | Montaža, spajanje i podešenje svjetiljke na stupu te ožičenje od svjetiljke do razdjelnice. | kom | 57 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RADOVA
1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | JAVNA RASVJETA - ELEKTROMATERIJAL I OPREMA |  |  |  | 0
3. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO 1. - 3. |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om (25%) |  |  |  | 0