## TROŠKOVNIK PROMETNICA K 2
Investitor: | OPĆINA MRKOPALJ
Stari kraj 3, Mrkopalj
OIB 48574138806
Građevina: | PROMETNICA DO POSLOVNE ZONE K2 MRKOPALJ
k.č.228, k.o. Mrkopalj Nova - V FAZA
T R O Š K O V N I K R A D O V A
Dom konzalting d.o.o.
U Vrbovskom, siječanj 2025 |  | Milivoj Štajduhar, ing.građ.
Broj ovl. - G 1205

## GLAVNA REKAPITULACIJA
| Investitor: | OPĆINA MRKOPALJ
Stari kraj 3, Mrkopalj
OIB 48574138806
| Građevina: | PROMETNICA DO POSLOVNE ZONE K2 MRKOPALJ
k.č.228, k.o. Mrkopalj Nova - V FAZA
GLAVNA REKAPITULACIJA:
A) | Građevinski radovi |  |  | 0
B) | Elektromontažni radovi |  |  | 0
| Ukupno: |  |  | 0
| Pdv 25%: |  |  | 0
| Sveukupno: |  |  | 0
| U Vrbovskom, siječanj 2025. |  | Ovlašteni inženjer
Milivoj Štajduhar, ing.građ.
br. ovl. G 1205

## TROŠKOVNIK GRAĐ. RADOVA
1.0. | ZEMLJANI RADOVI
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
1.1. | Strojni iskop humusa u sloju debline 10-15cm s utovarom, prijevozom na deponiju udaljenu do 100m, uključivo planiranje deponije. Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan zaštititi kolničku asfaltnu konstrukciju ceste i nogostupa.Obračun po m2 | m2 | 800 | 0 | 0
1.2. | Nabava, doprema i ugradnja zemlje I ktg u sloju debljine 15-20cm na bankine cestovne prometnice, uključivo valjanje. Obračun po m2 | m2 | 420 | 0 | 0
1.3. | Strojni iskop terena bez obzira na kategoriju tla (predpostavlja se B/C ktg) s utovarom u kamion, odvoz na deponiju udaljenu do 50-100m s planiranjem i uređenjem deponije.Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan zaštititi kolničku asfaltnu konstrukciju ceste i nogostupa. Obračun po m3 u sraslom stanju | m3 | 1100 | 0 | 0
1.0. | Zemljani radovi ukupno: |  |  |  | 0
2.0. | PROMETNA SIGNALIZACIJA i OPREMA
R. br. | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6=(4*5)
2.1. | Dobava i ugradnja prometnih znakova i horizontalnih uznaka na kolniku od akrilne boje na bazi otapala, komplet s nosivim aluminijskim stupom, iskopom i betoniranjem temelja 30x30x50cm , kompletno sa svim radnjama, a sve u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN92/2019. Obračun po komadu i m2
- | prometni znak A04 -1 i A04-2 | kom | 2 | 0 | 0
- | prometni znak STOP B02 | kom | 1 | 0 | 0
- | znak vođenja prometa s dopunskom pločom | kom | 2 | 0 | 0
- | zaustavna crta širine 40cm | m2 | 2.2 | 0 | 0
- | znak STOP na asfaltu | kom | 1 | 0 | 0
- | razdjelna i rubna crta kolnika Š=12cm isprek. i puna | m2 | 68.4 | 0 | 0
2.2. | Nabava, doprema i ugradnja jednostrane čelične pocinčane zaštitne ograde komplet s svim spojnim i pričvrsnim materijalom te svim prijelaznim i završnim elementima, a sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN92/2019. Obračun po m | m | 135 | 0 | 0
2.3. | Iscrtavanje pješačkih prijelaza H19
| Iscrtavanje pješačkog prijelaza širine 2,0 m bijelom bojom . Bojani odnosno nebojani dijelovi su širine 50 cm. Obračun po m2 | m2 | 8.4 | 0 | 0
2.0. | Prometna signalizacija ukupno: |  |  |  | 0
A) | GRAĐEVINSKI RADOVI REKAPITULACIJA
1.0. | Zemljani radovi |  |  |  | 0
2.0. | Prometna signalizacija |  |  |  | 0
A) | Ukupno: |  |  |  | 0
Cijene bez PDV-a
| Svibanj 2025. |  | Ponuditelj

## TROŠK. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: | ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NAZIV PROJEKTA: | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE PROMETNICE U POSLOVNOJ ZONI K2 MRKOPALJ - III FAZA
GRAĐEVINA: | PROMETNICA U POSLOVNOJ ZONI K2 MRKOPALJ
INVESTITOR: | OPĆINA MRKOPALJ Stari Kraj 3, 51315 Mrkopalj OIB: 31032803983
RAZINA OBRADE: | GLAVNI PROJEKT
SADRŽAJ: | B) TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALATERSKIH RADOVA
BROJ PROJEKTA: | 1992-G
GLAVNI PROJEKTANT: | Milivoj Štajduhar, dipl.ing.građ.
PROJEKTANT: | Mihael Škrabalo, mag.ing.el.
Svibanj 2025. g.

## TROŠKOVNIK RADOVA
Redni broj | Opis | Mjera | Količina | Jedinična cijena EURO | Ukupna cijena EURO | kabelski kanal na poprečnom prekopu ceste
A) | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  |  | pločnik / nogostup
1. | Iskolčenje trase kabelskog kanala | m | 185 | 0 | 0
2. | Strojni iskop bez obzira na kategoriju zemljišta sa odlaganjem iskopanog materijala na rub iskopa. Dio materijala će služiti za zatrpavanje nakon polaganja instalacija, a ostatak će se odbaciti u nasip na udaljenost do 10m uključivo planiranje. Obračun se vrši kubaturom u sraslom stanju. Obračun po m3
|  | m3 | 80.3
| ukupno: | m3 | 80.3 | 0 | 0
3. | Dobava i polaganje pijeska granulacije 0-4 mm u kabelski kanal u dva sloja. Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| presjek 1-1(x cm), l= m | m3 | 22
| ukupno: | m3 | 22 | 0 | 0
4. | Dobava, doprema i strojna ugradnja drobljenog kamena promjera zrna od 0 do 63 mm, s nabijanjem do potrebne zbijenosti
| presjek 1-1(x cm), l= m | m3 | 10.6
| ukupno: | m3 | 10.6 | 0 | 0
5. | Iskop i izrada temelja za sidrenje čeličnih stupova visine 8m, dimenzije temelja su 1,3x1,3x0,8m. Klasa čvrstoće betona je C25/30 . Čelik za armiranje betona temelja je B500B prema HRN EN 10080 (približno odgovara RA 400/500 i MAR 500/560). Obračun po komadu. | kom | 7 | 0 | 0
| UKUPNO - A) GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI: |  |  |  | 0
B) | ELEKTROMATERIJAL I RADOVI
1. | Ožičenje, doprema i montaža svjetiljke JR, ožičenje kabelom 3(4)x2,5 mm2, spajanje na razdjelnicu u stupu, međusobno spajanje svjetiljki. Stavka obuhvaća raznošenje po gradilištu, spajanje i montažu odnosno kompletan rad kao i sve pripomoći npr. autokošara i sl. | kom | 7 | 0 | 0
2. | Dobava i polaganje nadzemnog energetskog kabela NFA2X (X00-A "Elkalex"), 2x16mm2. | m | 25 | 0 | 0
3. | Dobava i spajanje odcjepne stezaljke za SKS, za spajanje glavni (16mm2) (JR) - otcjepni (JR) vodič (1,5-16mm2), izolirana, vodonepropusna (6 kv u vodi), sa samokidajućom glavom | kom | 4 | 0 | 0
4. | Dobava i polaganje/provlačenje podzemnog energetskog kabela NA2XY-O, 4x16RM+1,5RE 0,6/1kV, Eurocable group d.d.. Stavka obuhvaća prijevoz i raznošenje po gradilištu uzduž trase, polaganje kabela na pripremljenu posteljicu ili provlačenje kroz PEHD cijevi DIN do 110 mm. | m | 215 | 0 | 0
5. | Dobava i polaganje PVC trake za upozorenje, "POZOR ENERGETSKI KABEL", širine 120 mm, debljine 0.15 mm. Traka se polaže prema nacrtima presjeka kabelskih kanala. | m | 380 | 0 | 0
6. | Izrada uzemljenja nul vodiča sa svim potrebnim sitnim materijalom | kom | 7 | 0 | 0
7. | Dobava i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu, ukupne snage sistema do maksimalno 60W, sa minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih: | kom | 7 | 0 | 0
- tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od ravnog transparentnog stakla ili polikarbonata
- svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 100%
- efikasnost svjetiljke 120 lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 7250 lm
- korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla 3000 K
- CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70, razina bliještanja (prema HRN EN 13201 Annex A) ≥ G3
- životni vijek minimalno 80 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
- automatska autonomna regulacija snage tokom noći (bez pilot žile) u programirana prema potrebama korisnika s mogućnošću naknadnog preprogramiranja
- optika zaštićena ravnim staklom - potpuno zasjenjeni izvor (ULOR = 0%)
- rad u temperaturnom području -40°C do +50°C
- kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK08
- električna klasa zaštite I, prenaponska zaštita 10 kV (Imax=10kA)
- svjetiljka treba imati certifikat ENEC i CE
-svjetiljka se mora montirati na stup ili konzolu promjera 60mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu na iste
kao tip: Mini Martin Vizulo (generirani model: MRU 060 730 L01)
Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za ceste klase P4 prema normi HRN EN 13201-2:2016 uz dolje navedene parametre proračuna koji se dostavlja na CD-u zajedno s ldt ili ies datotekom svjetiljke:
dvosmjerni promet
broj voznih traka: 2
Obloga ceste: R3
q0: 0,07
Širina ceste: 6 m
Visina izvora svjetla: 8,0 m
Razmak između svjetiljki: 32,5 m
Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,7 m
Nagib svjetiljke: 0 stupnjeva
Faktor održavanja: 0,8
Tip:__________________________________
Proizvođač:____________________________
8. | Dobava i montaža čeličnog usadnog cijevnog stupa(sa konzolom) ukupne visine H = 8 m, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra | kom | 7 | 0 | 0
9. | Traka pocinčana 30x4 mm (u kabelskom kanalu) | kg | 200 | 0 | 0
10. | Spojnica križna za pocinčanu traku, vruće cinčana, sa tri pločice 3 mm 60x60 mm | kom | 12 | 0 | 0
11. | Dobava i izrada kabelskih završetaka za plastične kabele bez armature 1kV za presjek vodiča 4x10-35mm2 kao sukladno sljedećim karakteristikama: toplo skupljajući materijal. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju kabelskih stopica aluminij-bakar, cijevna, presjek vodiča 25 mm², promjer priključnog vijka 8 mm, šesterokutno prešanje; | kom | 16 | 0 | 0
12. | Polaganje čelične pocinčane trake (Fe/Zn traka) "na nož" (sjekomice) dimenzije 30x4 mm u kanal s razmatanjem i ispravljanjem trake | m | 185 | 0 | 0
13. | Spajanje uzemljenja na Fe-stupovima, stavka obuhvaća sva dodatna prilagođavanja koja su i dodatno spajanje prijelaznim spojnicama neophodno za pravilno priključenje trake za uzemljenje, otvor na stupu uvijek mora gledati prema prilaznom pločniku | kom | 7 | 0 | 0
14. | Priključna pločica sa osiguračem, predviđena za ugradnju i spajanje u stup javne rasvjete. Sa zaštitom od direktnog dodira, predviđena za prihvat četiri kabela presjeka do 25 mm2. Kao tip PVE 4/25-2, Modelarstvo Stanovnik ili jednakovrijedna. | kom | 7 | 0 | 0
| UKUPNO - B) ELEKTROMATERIJAL I RADOVI: |  |  |  | 0
C) | MJERENJA
1. | Ispitivanje električnih instalacija sustava javne rasvjete prema važećoj zakonskoj regulativi -otpor izolacije vodiča neprekinutost zaštitnog vodiča -povezanost metalnih masa -otpor uzemljenja -zaštita od indirektnog dodira | kompl. | 1 | 0 | 0
2. | Svjetlotehnička mjerenja rasvijetljenosti na prometnoj površini prema HRN EN 13201-4, te izdavanje zapisnika. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO - c) MJERENJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A) | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI | € |  |  | 0
B) | ELEKTROMATERIJAL I RADOVI | € |  |  | 0
C) | MJERENJA | € |  |  | 0
|  |  | UKUPNO: |  | 0
|  |  | PDV 25%: |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0
| Vrbovsko, svibanj 2025. |  |  | Ponuditelj: